## strojarski
red.br. |  | OPIS | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
TROŠKOVNIK RADOVA, MATERIJALA I USLUGA - STROJARSKI DIO
| INVESTITOR: |  | MEDICINSKA škola Bjelovar
KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA škola Bjelovar
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA škola Bjelovar
TURISTIČKO UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA škola Bjelovar
| GRAĐEVINA: |  | KOTLOVNICA I TOPLINSKE PODSTANICE
| LOKACIJA: |  | Poljana dr. Franje Tuđmana 8 -10, Bjelovar
| RAZINA OBRADE: |  | ZAMJENA OPREME
| NAZIV PROJEKTA: |  | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
| BROJ PROJEKTA: |  | TD 1122/21
OPĆA NAPOMENA:
Materijal, oprema i proizvodi specificirani u stavkama, kao i kompletni sustavi mogu biti zamijenjeni jednakovrijednim materijalima, opremom, proizvodima i sistemima drugih proizvođača.
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedne materijale, opremu i proizvode obavezno upisuje podatke o proizvođaču i tipu proizvoda u predviđeno mjesto troškovnika. Jednakovrijednost dokazuje dostavom dokumentacije, ispitivanja, proračuna i sl. Za ponuđene jednakovrijedne proizvode ili opremu.
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti s projektantom i nadzornim inženjerom. Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, uvažavajući pritom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
PROJEKTANT:
Nino Valinčić, dipl.ing.stroj.
A. DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLOVNICI
1. |  | Zatvaranje plina na plinskom priključku kotlovnice. Blindiranje dovodne cijevi i odzračivanje dijela plinske instalacije unutar zgrade kotlovnice.
|  |  | kompl | 1
2. |  | Demontažni radovi postojeće plinske i dimovodne instalacije kotlovnice:
- postojeće plinske rampe - 2 kom
- postojećeg toplovodnog kotla s plamenikom - 2 kom
- postojećeg dimovoda od kotla do samostojećeg dimnjaka - 2 kom
|  | Navedena oprema i materijal se demontiraju i deponiraju na mjesto po izboru investitora. Stavkom uključiti i sav potreban materijal za demontažu kao što je acetilen, kisik, slijepe prirubnice, vijke i sl. | kompl | 1
3. |  | Ispuštanje ogrijevne vode iz primarnog sustava kotlovnice, demontaža postojećih spojnih cijevi toplovodnog kotla i instalacija centralnog grijanja, te ekspanzijskog voda i sigurnosnog ventila u kotlovnici. | kompl | 1
4. |  | Demontaža postojećih sustava automatske regulacije i spojeva prema izvršnim elementima uz zadržavanje postojećih ožičenja u kotlovnici. | kompl. | 1
5. |  | Demontaža postojećih cirkulacijskih pumpi primarnog sustava grijanja u kotlovnici sa ventilima. | kompl. | 1
6. |  | Demontaža sve opreme u kotlovnici uključivo hidraulička skretnica, sustav ekspanzije s pripadajućom opremom. | kompl. | 1
U K U P N O A.):
|  | NO 50 | m | 15 | 80 | 1200
B. PLINSKA INSTALACIJA - mjereni dio plinske instalacije u kotlovnici
1. |  | Plinovod mjerenog plina unutar plinske kotlovnice izveden od srednje teških bešavnih čeličnih cijevi uključivo bojenje temeljnom zaštitnom bojom u dva premaza, te jedanput žutom bojom:
|  | NO 100 | m | 6
|  | NO 80 | m | 6
|  | NO 80 | m | 10
2. |  | Dobava regulatora - stabilizatora tlaka plina, sljedećih karakteristika:
pul = 100 mbar, piz = 22 mbar
|  | tip GMT, HAR 50 ZD; NO 50 | kompl. | 2
3. |  | Dobava plinske zaporne prirubne slavine zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom:
|  | NO 50, NP 1 | kompl. | 2
4. |  | Plinski kondenzacijski kotao s Matrix cilindričnim plamenikom.
Prema EN 297, EN 303, EN 483 i EN 677, s oznakom CE.
Kotao ima min. temp. polaza od 90°C i kreće se režimom 90/70°C
kako bi se na sekundaru (iza izmjenjivača) dobilo 80/60°C.
Za zatvorene instalacije grijanja s dozv. temperaturama polaznog voda (=
sigurnosne temperature) do 110°C. Za osobito energetski štedljiv pogon s
klizno vođenom temperaturom vode u kotlu uz korištenje kondenzacijske
topline. Za izgaranje plina prema radnom listu DVGW G 260. Vrlo tih pogon i
niske emisije štetnih tvari zahvaljujući modulacijskom ižaravajućem plameniku
MatriX. Kompaktni kondenzacijski kotao sa komorom za izgaranje od
plemenitog čelika kao prolaznom komorom s niskim opterećenjem komore za
izgaranje, uslijed čega je moguće izgaranje s malom količinom štetnih tvari s
niskim emisijama dušičnih oksida. S grijaćim površinama Inox-Crossal od
plemenitog čelika, za visokoučinkovito korištenje kondenzacijske topline i
visoku pogonsku sigurnost. Dijelovi koji dolaze u dodir s toplinom i dimnim
plinovima izrađeni su od plemenitog čelika 1.4571, sakupljač dimnih plinova s
priključkom dimnih plinova od plastike (PP). Kondenzacijski optimirana izvedba
s protustrujnim principom kotlovske vode i ogrjevnog plina. Kotao za grijanje s
velikim volumenom vode. Pojačani efekt samočišćenja zahvaljujući
istosmjernom strujanju ogrjevnog plina i kondenzata te glatkoj površini od
plemenitog čelika. Temelj kotla može za lakšte unošenje biti demontiran. Tijelo
kotla sa svih je strana opremljeno debelom toplinskom izolacijom (80 mm) od
kompozitnog materijala. Jednostavna i brza montaža obloge kotla s
montažnim sistemom.
S regulacijom kruga kotla i kruga grijanja vođenom vremenskim prilikama
za pogon s klizno vođenom temperaturom vode u
kotlu u instalacijama s više kotlova (do 8 kotlova za grijanje), slijedni kotao mora
mora biti opremljen regulacijom.
Za pogon s dvostupanjskim ili modulirajućim plamenicima. Zagrijavanje pitke
vode, krug grijanja i/ili – u spoju s proširenom opremom – maks. dva kruga
grijanja s mješačem. Automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih
programa za zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku. Moguće su funkcije
zaštite kotla Therm-Control, crpka za zaštitu kotla ili stalna regulacija
temperature povratnog voda (već prema kotlu i izvedbi instalacije).
Jednostavno puštanje u pogon preko funkcije Plug and Work. S automatskim
podešavanjem ljetnog/zimskog vremena integriranim sustavom dijagnoze,
adaptivnom regulacijom temperature u spremniku (kao alternativa sustavu za
punjenje spremnika s regulirajućim 3-putnim ventilom) te dojavom održavanja i
skupne smetnje. Isključivanje crpke kruga grijanja i plamenika te ljetni štedni
program i promjenjiva granica grijanja. Vanjski uređaji priključuju se preko
sistemskog utikača Rast 5. S osjetnikom vanjske temperature, temperature
polaznog voda i temperature spremnika.
Regulacija sadrži:
pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, tipku za tehnički pregled
(TÜV), elektronički graničnik maksimalne temperature, regulator temperature i
sigurnosni graničnik temperature prema EN 12828, prikaz pogona i smetnje.
Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja u boji, osjetljivog na dodir.
Mogućnost podešavanja pogonskih programa i zadanih vrijednosti te provjere
temperatura. S mogućnošću priključivanja za vanjske zahtjeve, oslobađanje
kotla i uključivanje stupnjeva plamenika. Sposoban za komunikaciju preko KMBUS-
a i LON-BUS-a (ugradnjom komunikacijskog modula LON, pribor).
Integrirano WLAN-sučelje za priključivanje Viessmann servisnih alata. Moguća
je veza sa Cloud sistemom s komunikacijskim modulom LAN1 (kao pribor)
preko LON-BUS-a, za jednostavnije daljinsko nadziranje.
Razmjena podataka s maks. 32 regulacije kruga grijanja
moguća je preko LON-BUS-a. Za zadavanje zadane vrijednosti
temperature vode u kotlu preko ulaza 0 - 10 V, vanjsku blokadu s dojavom
skupne smetnje, dojavama smetnje i aktiviranjem. Za transportnu crpku do
podstanice neophodno je proširenje funkcije regulacije s proširenjem EA1
(pribor). Priključivanje dodatnih vanjskih sigurnosnih uređaja (npr. osiguranje
od nedostatka vode, graničnici tlaka itd.) moguće je preko utičnog adaptera za
vanjske sigurnosne uređaje (pribor).
S ižaravajućim plamenikom MatriX prema EN 676, s oznakom CE. Za
izgaranje zemnog plina E i LL i tekućeg plina P prema EN 437.
Modulirajući plamenik s dva plinska magnetska ventila (od toga jedan
sigurnosni magnetski ventil). Sa osjetnikom temperature kotla, elektroničkim
temperaturnim regulatorom i graničnikom sigurnosne temeprature u potpalnom
automatu u skladu s EN 12828. S dvostrukim osjetnikom za ograničavanje
temeprature dimnih plinova i BUS povezivanje s kotlovskom regulacijom.
Plamenik je podešen na nazivni toplinski učin kotla za grijanje i toplo ispitan.
Za pogon ovisan i neovisan o zraku u prostoru.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Opseg isporuke:
Kotao za grijanje s Matrix cilindričnim plamenikom, protuprirubnicama s vijcima
i brtvama, toplinska izolacija, odvod kondenzata (Sifon) i kotlovska regulacija
Nazivni toplinski učin duple kotlovske instalacije:
50/30°C 400 kW
80/60°C 370 kW
Sadržaj kotlovske vode duple kotlovske instalacije 402 l
Duljina x Širina x Visina 2230 x 1245 x 1480 mm
Težina s toplinskom izolacijom 597 kg
Dozv. pogonski tlak maks. 6 bar
Dozv. pogonski tlak min. 0,5 bar
Dimovodni priključak 250 mm
maksimalna temperatura polaza iznosi 95°C
Normni stupanj iskorištenja Hs do 98 %
Normni stupanj iskorištenja Hi do 109 %
|  | PROIZVOĐAČ________________________________________________________ | kompl | 1
TIP:________________________________________________________________
5. |  | Plinski kondenzacijski kotao s Matrix cilindričnim plamenikom.
Prema EN 297, EN 303, EN 483 i EN 677, s oznakom CE.
Za zatvorene instalacije grijanja s dozv. temperaturama polaznog voda (=
sigurnosne temperature) do 110°C. Za osobito energetski štedljiv pogon s
klizno vođenom temperaturom vode u kotlu uz korištenje kondenzacijske
topline. Za izgaranje plina prema radnom listu DVGW G 260. Vrlo tih pogon i
niske emisije štetnih tvari zahvaljujući modulacijskom ižaravajućem plameniku
MatriX. Kompaktni kondenzacijski kotao sa komorom za izgaranje od
plemenitog čelika kao prolaznom komorom s niskim opterećenjem komore za
izgaranje, uslijed čega je moguće izgaranje s malom količinom štetnih tvari s
niskim emisijama dušičnih oksida. S grijaćim površinama Inox-Crossal od
plemenitog čelika, za visokoučinkovito korištenje kondenzacijske topline i
visoku pogonsku sigurnost. Dijelovi koji dolaze u dodir s toplinom i dimnim
plinovima izrađeni su od plemenitog čelika 1.4571, sakupljač dimnih plinova s
priključkom dimnih plinova od plastike (PP). Kondenzacijski optimirana izvedba
s protustrujnim principom kotlovske vode i ogrjevnog plina. Kotao za grijanje s
velikim volumenom vode. Pojačani efekt samočišćenja zahvaljujući
istosmjernom strujanju ogrjevnog plina i kondenzata te glatkoj površini od
plemenitog čelika. Temelj kotla može za lakšte unošenje biti demontiran. Tijelo
kotla sa svih je strana opremljeno debelom toplinskom izolacijom (80 mm) od
kompozitnog materijala. Jednostavna i brza montaža obloge kotla s
montažnim sistemom.
S regulacijom kruga za pogon s konstantno
povišenom temperaturom vode u kotlu ili pogon vođen vremenskim prilikama u
spoju s nekom vanjskom regulacijom. Za pogon s dvostupanjskim ili
modulacijskim plamenicima. Moguće su funkcije zaštite kotla Therm-Control,
crpka za zaštitu kotla ili stalna regulacija temperature povratnog voda (kao
alternativa sustavu za punjenje spremnika s reguliranim 3-putnim ventilom)
(svaka prema kotlu i izvedbi instalacije). Jednostavno puštanje u pogon preko
funkcije Plug and Work. S adaptivnom regulacijom temperature u spremniku
(kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s regulirajućim 3-putnim
ventilom), integriranim sustavom dijagnoze, ljetnim štednim programom i
zaštitom od blokiranja crpke. S osjetnikom temperature kotla. Vanjski uređaji
priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5
Regulacija sadrži:
pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, tipku za tehnički pregled
(TÜV), elektronički graničnik maksimalne temperature, regulator temperature i
sigurnosni graničnik temperature prema EN 12828, prikaz pogona i smetnje.
Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja u boji, osjetljivog na dodir.
Mogućnost podešavanja pogonskih programa i zadanih vrijednosti te provjere
temperatura. S mogućnošću priključivanja za vanjske zahtjeve, oslobađanje
kotla i uključivanje stupnjeva plamenika. Sposoban za komunikaciju preko KMBUS-
a i LON-BUS-a (ugradnjom komunikacijskog modula LON, pribor).
Integrirano WLAN-sučelje za priključivanje servisnih alata. Moguća
je veza sa Cloud sistemom s komunikacijskim modulom (kao pribor)
preko LON-BUS-a, za jednostavnije daljinsko
nadziranje. Razmjena podataka s maks. 32 regulacije kruga grijanja
moguća je preko LON-BUS-a. Za zadavanje zadane vrijednosti
temperature vode u kotlu preko ulaza 0 - 10 V, vanjsku blokadu s dojavom
skupne smetnje, dojavama smetnje i aktiviranjem. Za transportnu crpku do
podstanice neophodno je proširenje funkcije regulacije s proširenjem EA1
(pribor). Priključivanje dodatnih vanjskih sigurnosnih uređaja (npr. osiguranje
od nedostatka vode, graničnici tlaka itd.) moguće je preko utičnog adaptera za
vanjske sigurnosne uređaje (pribor).
S ižaravajućim plamenikom MatriX prema EN 676, s oznakom CE. Za
izgaranje zemnog plina E i LL i tekućeg plina P prema EN 437.
Modulirajući plamenik s dva plinska magnetska ventila (od toga jedan
sigurnosni magnetski ventil). Sa osjetnikom temperature kotla, elektroničkim
temperaturnim regulatorom i graničnikom sigurnosne temeprature u potpalnom
automatu u skladu s EN 12828. S dvostrukim osjetnikom za ograničavanje
temeprature dimnih plinova i BUS povezivanje s kotlovskom regulacijom.
Plamenik je podešen na nazivni toplinski učin kotla za grijanje i toplo ispitan.
Za pogon ovisan i neovisan o zraku u prostoru.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Opseg isporuke:
Kotao za grijanje s Matrix cilindričnim plamenikom, protuprirubnicama s vijcima
i brtvama, toplinska izolacija, odvod kondenzata (Sifon) i kotlovska regulacija
Nazivni toplinski učin duple kotlovske instalacije:
50/30°C 400 kW
80/60°C 370 kW
Sadržaj kotlovske vode duple kotlovske instalacije 402 l
Duljina x Širina x Visina 2230 x 1245 x 1480 mm
Težina s toplinskom izolacijom 597 kg
Dozv. pogonski tlak maks. 6 bar
Dozv. pogonski tlak min. 0,5 bar
maksimalna temperatura polaza iznosi 95°C
Dimovodni priključak 250 mm
Normni stupanj iskorištenja Hs do 98 %
Normni stupanj iskorištenja Hi do 109 %
|  | PROIZVOĐAČ________________________________________________________ | kompl | 1 | 130000 | 130000
TIP:_________________________________________________________________
6. |  | Komunikacijski LON modul sa 7 metarskim LON spojnim vodom, potreban jedan po regulaciji svakog kotla za komunikaciju s vodećim kotlom.
|  | PROIZVOĐAČ________________________________________________________ | kompl | 1
TIP:________________________________________________________________
7. |  | Automatika koja omogućuje spajanje i kaskadni rad postojećeg (trećeg) kotla koji će uz nove raditi u kaskadnom režimu.
|  | PROIZVOĐAČ________________________________________________________ | kompl | 1
TIP:________________________________________________________________
8. |  | Komplet zvučnoabsorbirajućih nogu | kom | 2
9. |  | Graničnik minimalnog tlaka Izveden kao sigurnosni graničnik tlaka, s oznakom CE. Primjena kao graničnik tlaka u tekućim i plinovitim medijima.
Područje mjerenja 0,0 - 6 bar
Diferencija tlačne sklopke 0,4 bar
Priključak G 1/2"
|  | PROIZVOĐAČ_________________________________________________________ | kompl | 2
TIP:_________________________________________________________________
10. |  | Graničnik maksimalnog tlaka Izveden kao sigurnosni graničnik tlaka, s oznakom CE. Primjena kao graničnik tlaka u tekućim i plinovitim medijima.
Područje mjerenja 0,0 - 6 bar
Diferencija tlačne sklopke 0,4 bar
Priključak G 1/2"
|  | PROIZVOĐAČ________________________________________________________ | kompl | 2
TIP:________________________________________________________________
11. |  | Razdjelnik za armaturu (6 bar) s manometrom s 2 priključna nastavka R 1/2 za sigurnosni graničnik tlaka, ispitnim ventilom manometra, osiguranim propusnim zapornim ventilom i kuglastom slavinom.
|  | Priključni navoj R 1/2" | kom | 2
12. |  | Uređaj za neutralizaciju. Instalacija za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5) kondenzata kod plinskih proizvođača topline (kondenzacijski kotlovi) i/ili dimovodnih sistema od nehrđajućeg čelika, plastike, grafita, stakla i keramike prema ATV-DVWKA 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2. Izvedba: 1 plastična posuda s poklopcem, 8 kg granulata za neutralizaciju, 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20, 3 obujmice crijeva 20-32, 1 paket pH-indikator traka. Učin neutralizacije 70 l/h, Dimenzije s priključcima za crijevo LxBxH 421x230x165 mm. Priključak dotoka DN 20, Priključak odvoda DN 20. Temperatura kondenzata 5 - 60 °C | kompl | 2
13. |  | Priključni kotlovski dio D = 250/200 mm | kompl | 2
14. |  | Dimovodno koljeno 45° (2 kom) D = 200 mm | kompl | 2
15. |  | Dimovodna cijev L = 1000 mm; D = 200 mm | kompl | 4
16. |  | Dimovodno koljeno 87° D = 200 mm | kompl | 2
17. |  | Dimovodna cijev L = 500 mm D = 200 mm | kompl | 2
18. |  | Dozračni zaslon D = 200 mm | kompl | 2
19. |  | Vertikala dimnjaka: Osnovni paket okna D = 200 mm (1 kom), Dimovodna cijev L = 2000 D = 200 mm (4 kom)
|  | Visina dimnjaka h = 8 m'. | kompl | 2
20. |  | Komunikacijske komponente (pribor) za daljinsko upravljanje i nadzor instalacije preko aplikacije, za podešavanje pogonskih programa, zadanih vrijednosti i vremenskih programa svih krugova grijanja jedne instalacije. Paket se sastoji od: mrežnog uređaja s komunikacijskim modulom, LON mrežni vod za komunikacijski modul (7 m duljine), LAN mrežni vod za LAN mrežu / Router (2 m duljine), Napajanje s mrežnim kablom (2 m duljine)
|  | Upravljanje putem Apple uređaja iPhone, iPad ili iPod s trenutno podržanim verzijama iOS operativnog sustava ili s Android baziranim Smartphone telefonima ili tabletima s trenutno podržanim Android verzijama opreativnog sustava. Aplikacija se može besplatno preuzeti kao aplikacija u Apple Storeu ili u Google Play Store-u. Ona dozvoljava u spoju s mrežnim uređajem upravljanje instalacijom grijanja. Aplikacija omogućava Showcase funkciju koja omogućava pristup simulaciji instalacije grijanja. Aplikacija raspolaže kontektualnim online pomoćnikom. | kompl | 1
21. |  | Spajanje plinskog kondenzacijskog aparata,nazivne snage 370,0 - 400,0 kW na plinski cjevovod, ispitivanje i odzračivanje. Stavkom obuhvatiti i sav brtveni i spojni materijal. Slavina DN 40 je sastavni dio aparata. Regulacija i puštanje u rad izvodi ovlašteni serviser. OBAVEZAN ZAPISNIK SERVISERA O PUŠTANJU U RAD I FUNKCIONALNOM ISPITIVANJU. | kompl | 2
22. |  | Spajanje aparata na dimovodni sustav Ø 200 i montaža prema uputama proizvođača (izjava izvođača, atesti). | kompl | 2
23. |  | Sitni potrošni materijal, kao acetilen, kisik, žica za varenje, čepovi za čišćenje, zaštitne čelične cijevi za prolazak plinskih vertikala i prolaske kroz zidove tzv. "proturne" cijevi, koljena, holenderi, šelne, temeljna boja itd. | kompl | 1
24. |  | Montaža sve navedene plinske i dimovodne opreme i materijala sa sanacijom dimnjaka (uvlačenjem dimovoda kroz postojeće betonsko okno promjera 500 mm), uključivo prateće građevinske radove. Stavkom uključiti i spajanje i sva elektropovezivanja i ožičenja uključivo sav potreban elektromaterijal, te spajanje kondenzata iz kotlova do sifona neutralizatora i prema odvodu. | kompl | 1
25. |  | Građevinski radovi na sanaciji prodora cijevi dimovoda. | kompl | 1
26. |  | Ispitivanje cijele plinske instalacije na nepropusnost prema Općim i tehničkim uvjetima. Tlačna proba plinske instalacije zrakom. Puštanje u rad i regulacija. | kompl | 1
27. |  | Izrada projekta izvedenog stanja i Uputa za rukovanje i održavanje kotlovnice (2 primjerka). | kompl | 1
28. |  | Transportni troškovi. | kompl | 1
29. |  | Troškovi vezani uz preuzimanje plinske instalacije od strane Distributera plina. | kompl | 1
U K U P N O B.):
C. TOPLOVODNA INSTALACIJA KOTLOVNICE ŠKOLE
1. |  | Membransko-ekspanzijska posuda primarne struje za zatvorene instalacije grijanja, s nogama za postavljanje kod kotlova u kotlovnici.
- Dozv. pogonski tlak: 3,0 bar
- Korisni sadržaj maks.: 40 l
- Priključak: R 5/4"
- Maks. pogonska temperatura: 120°C
|  | - Maks. temperatura membrane: 70°C | kom | 2
2. |  | Ventil s kapicom R 1" za membranske ekspanzijske posude, tip N 80 do N 500, nazivni tlak PN 10, maks. pogonska temperatura 120°C. | kom | 2
3. |  | Dobava sigurnosnog ventila NO 40, s oprugom i tlakom otvaranja od p = 3,0 bara, koji se predviđa ugraditi na ekspanzijski cjevovod primarne struje zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | NO 40 | kom | 2
4. |  | Lemljeni pločasti izmjenjivač topline,kapaciteta 1.110 kW primar: 90/70°C, sekundar: 80/60°C u kompletu s toplinskom izolacijom
|  | PROIZVOĐAČ__________________________________________________________ | kompl | 1
TIP:__________________________________________________________________
5. |  | Odvajač mulja za kontinuirano uklanjanje onečišćenja iz optoka grijanja i hlađenja kao Pneumatex Zeparo G-Force DN 100, PN 16 s cijevnim umetkom i ispusnom slavinom. Dozv. radni pretlak: 10 bar, Maks. temperatura polaza: 110 °C Protok: 47 m3/h, Volumen: 17 Lit., Masa: 30 kg
- Ugradni položaj: Horizontal
- Priključak: DN 100 s protuprirubnicom i uloškom G-Force s magnetom ZGM
|  | PROIZVOĐAČ________________________________________________________ | kompl | 1
TIP:________________________________________________________________
6. |  | Odvajač zraka za kontinuirano uklanjanje mjehurića zraka i mikroskopski velikih mjehurića iz optoka grijanja i hlađenja. Sa cijevnim umetkom i stalnim odzračnim ventilom koji se ne može blokirati.
|  | - Ugradni položaj: Horizontal | kom | 2
7. |  | Dobava toplovodnih filtera s protuprirubnicama, NP 6, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
|  | NO 80 | kom | 2
8. |  | Dobava ravnih prolaznih ventila s protuprirubnicama, NP 6, za toplu vodu max.temperature 120°C zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
|  | NO 150 | kom | 2
|  | NO 80 | kom | 8
9. |  | Cirkulacijska pumpa u primarnom krugu toplovodnog grijanja s elektronskom regulacijom broja okretaja, sljedećih karakteristika:
Q = 0-20,0 m3/h
|  | dp = 20,0 kPa | kompl. | 2
10. |  | Kapilarni termometar za radno područje 0-120oC | kom | 4
11. |  | Manometar za radno područje 0 - 6 bara | kom | 2
12. |  | Dobava čeličnih cijevi toplovodne instalacije kotlovnice uključivo bojenje temeljnom zaštitnom bojom u dva premaza:
|  | NO 150 | m | 24
|  | NO 125 | m | 12
|  | NO 80 | m | 12
|  | NO 40 | m | 20
13. |  | Toplinska izolacija opreme u kotlovnici(cijevi, pumpe) slojem izolacije mineralnom vunom debljine 50 mm u Al plaštu. | m2 | 20
14. |  | Slavina za punjenje i pražnjenje toplovodne instalacije, s holenderom i kapom.
|  | R 3/4" | kom | 4
15. |  | Izrada konzola i ovjesnog pribora, koje su izrađene od čel. limova i profila.
|  |  | kg | 50
16. |  | Montaža sve navedene opreme i materijala, a bez građevinskih radova. Stavkom uključiti i spajanje i sva elektropovezivanja i ožičenja uključivo sav potreban elektromaterijal. | komplet | 1
17. |  | Bojenje cjevovoda i ovjesnog pribora, temeljnom i temperaturno - otpornom bojom u dva premaza, u tonu po izboru investitora, a nakon prethodne kvalitetne pripreme cjevovoda za bojanje. | m2 | 15
18. |  | Punjenje i tlačna proba instalacije u skladu s Tehničkim opisom, propisana ispitivanja, izdavanje atesta i dr. isprava. Ožičenje automatike, puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera, podešavanje i balansiranje instalacije, te probni rad u trajanju 48 sati. | komplet | 1
19. |  | Sitni potrošni materijal, kao što su žice, plinovi za spajanje, ovjesni i spojni materijal, vijci i matice, zaštitne (“proturne”) cijevi, brtve i sl. | komplet | 1
20. |  | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 2
21. |  | Transportni troškovi. | komplet | 1
U K U P N O C.):
REKAPITULACIJA:
A. |  | DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLOVNICI
B. |  | PLINSKA INSTALACIJA - mjereni dio plinske instalacije u kotlovnici
C. |  | TOPLOVODNA INSTALACIJA KOTLOVNICE ŠKOLE
U K U P N O A.) + B.) + C.) + D.):
PDV (25%):
S V E U K U P N O :